# Text boxes

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРА

Рис.1

## КОНТРОЛЛЕР        Z5R-E

ПАСПОРТ

(данная инструкция является сокращенным вариантом, полное описание можно найти на сайте www.eltech.tver.ru)

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт предназначен для изучения обслуживающим персоналом правил эксплуатации контроллера Z5R-E.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер Z5R-E предназначен для построения на его основе систем контроля доступа (СКД) с ключами DS1990A.

Контроллер предназначен для установки в помещениях.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Uпит.контр.  =  12 VDC.

- Uпит.нагр.    =  12 VDC

- Iнагр. макс.   = 3 А.

- Типы поддерживаемых ключей: обычные, VIP, MASTER.

- Максимальное количество ключей в базе: 500 шт.

- Габаритные размеры 45 х 25 х 15 мм.

- Вес  12 гр.

  - СПИСОК РАБОЧИХ РЕЖИМОВ

-  1-ый рабочий режим ( режим  «только VIP»  ) - дверь открывается только VIP  - ключами или MASTER - ключами или кнопкой выхода;  "длинное нажатие"  VIP - ключом - переводит во 2-ой рабочий режим.

Звуковая визитная карточка ( при входе в режим )  - 1 длинный гудок ( ~2 сек. ) + 1 короткий гудок ( ~ 0.5 сек. ).

- 2 -

- 7 -

- 4 -

- 5 -

- 3 -

- 6 -

## ПАСПОРТ

на

контроллер

## Z5R-E(500)

Тверь,2006 г.

Дата продажи__________________200    г.

Штамп торгующей

организации

Подпись продавца  ____________________

Россия, 170000,  г. Тверь, пл. Гагарина, 1

Тел/факс (0822) 34-68-67, 34-68-10, 34-68-17

E-mail: mail@eltech.tver.ru

http://www.eltech.tver.ru/

- 2-ой рабочий режим  ( режим «все ключи» ) - дверь открывается любым ключом, записанным в базу или кнопкой выхода;  "длинное нажатие"  VIP - ключом - переводит во 1-ый или 3-ий рабочий режим в зависимости от выбранного СТИЛЯ работы ( см. далее ). Визитная карточка - 1 длинный гудок + 2 коротких гудка.

- рабочий режим  2A (применяется в СТИЛЕ РАБОТЫ "ТРИГГЕР" ) - питание на клеммы, предназначенные для электрозамка, всегда подаётся; "короткие нажатия" любых ключей и нажатия на кнопку выхода игнорируются; "длинное нажатие"  VIP - ключом - переводит во 3-ий рабочий режим.  Визитная карточка - 1 длинный гудок + 2 коротких гудка.

- 3-ий рабочий режим ( режим «свободный доступ» ) ( только для электромагнитного замка !!! ) – питание на клеммы, предназначенные для электрозамка, НЕ подаётся; "короткие нажатия" любых ключей и нажатия на кнопку выхода игнорируются; "длинное нажатие"  VIP - ключом - переводит во 2-ой рабочий режим или в режим 2A ( в зависимости от СТИЛЯ - см. далее ). Визитная карточка - 1 длинный гудок + 3 коротких гудка.

- 4-ый рабочий режим (режим  «Автозаполнение Бызы» - «Accept» )  дверь открывается любым ( даже не записанным в базу ) ключом, после чего ключ ( если он не записан в базу ) записывается туда в статусе "простой ключ". Кнопка выхода также открывает дверь, а "длинное нажатие"  VIP - ключом – переводит во 2-ой рабочий режим. Визитная карточка - 1 длинный гудок + 4 коротких гудка.

Всего у Контроллера существует 4 Стиля Работы:

- стиль работы «ОФИС» ( замкнуты контакты < 1 и 2 > и < 4 и 6 > ). "Длинное нажатие"  VIP - ключом пере-ключает между рабочими режимами 1 и 2 ( по включению питания - режим №1 ). Если замкнуты < 7  и 8 >, то Контроллер считает замок ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ, иначе - ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ.

- стиль работы «ПОДЪЕЗД» ( замкнуты контакты < 4 и 6 > ). Стиль предполагает работу только в режиме №2 ( по включению питания - режим №2;  длинное же нажатие VIP - ключом «оставляет» Микроконтроллер в режиме №2, т. е. VIP-ключ не имеет никаких преимуществ по сравнению с простым ключом ). Если замкнуты < 7  и 8 >, то Контроллер считает замок ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ, иначе - ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ.

- стиль работы «МАГАЗИН»  ( замкнуты контакты < 1 и 3 >  и  < 4 и 6 > ).  "Длинное нажатие"  VIP - ключом переключает между рабочими режимами 2 и 3 ( по включению питания - режим №3 ). Контроллер полагает, что замок однозначно  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ.

- стиль работы «ТРИГГЕР» ( замкнуты контакты < 1 и 3 >  , < 4 и 6 >  и  < 7 и 8 > ).   "Длинное нажатие"  VIP - ключом переключает между рабочими режимами 2A и 3 ( по включению питания - режим №3 ). Контроллер, работающий в этом стиле, может управлять любым устройством, имеющим 2 состояния, не обязательно только дверным замком. Например, это может быть кондиционер, расположенный в местах общего пользования ( через «вольтоповышающее» реле ), коридорное освещение и т. п.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие контроллера заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований на монтаж.  Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода контроллера в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Контроллеры, у которых во время гарантийного срока (при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа) будет выявлено несоответствие параметров, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

В режиме "удаление ключей по - одному" ( 4 гудка ) прикосновение ключом к контактору приводит к удалению этого ключа из базы. Сигнализация: 1 гудок - удаление удалось;  2 гудка - удаление невозможно, т. к. ключ и так отсутствует.

В режиме "очистка базы" ( 5 гудков ) с помощью 10 коротких нажатий  «текущим» MASTER-ключом запускается процесс  "очистки базы", после чего Контроллер переходит в режим первоначального программирования ( см. далее ).

В режиме "задание времени открывания замка" ( 6 гудков ) это задание производится с помощью нажатия и удержания кнопки выхода на желаемое время. Примечание: запись выбранного времени в память контроллера производится в момент выхода из режима "6 гудков" с помощью "текущего" MASTER - ключа.

В режим первоначального программирования Контроллер входит при первом включении, а также всякий раз, когда выполняется операция "очистка базы". Признак режима - непрекращающаяся серия коротких ( ~ 0.5 сек. ) гудков. Возможные действия - запись первого MASTER - ключа ( с помощью прикосновения к контактору любого НЕ DS1996 - ключа ) или запись всей базы из ключа DS1996 ( с помощью прикосновения и удержания у контактора ключа DS1996 ). В последнем случае Контроллер "замолкает" на  время загрузки

базы ( ~5 сек ). Вне зависимости от выбранного действия Контроллер в случае успеха переходит в один из рабочих режимов ( в зависимости от СТИЛЯ работы ), "звуковая визитная карточка" которого сигнализирует об успешной записи первого MASTER - ключа или всей базы.

- СТИЛИ РАБОТЫ КОНТРОЛЛЕРА

Стилем работы контроллера называется его поведение в различных режимах при возникновении ситуации "длинное нажатие VIP - ключом".  Как следует из вышеизложенного, "длинное нажатие VIP - ключом" всегда переводит Контроллер из одного рабочего режима в другой; при этом Стиль Работы Контроллера как раз и определяет, в какой рабочий режим Контроллер будет переведён. Кроме того, Стиль Работы задаёт рабочий режим, в который Контроллер попадёт при включении питания. Желаемый Стиль Работы выбирается с по-

мощью перемычек, надеваемых или не надеваемых на штыревые контакты 1-8 Контроллера ( см. рис. 1. ).

- СПИСОК РЕЖИМОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Приложите и удерживайте MASTER - ключ у контактора. Контроллер отреагирует на "короткое нажатие" ( откроет дверь ), выдержит паузу ~2 сек., после чего начнёт издавать длинные гудки. Отнимите ключ от контактора после N - го гудка  -  контроллер войдёт в один из следующих режимов:

1 гудок: 1-й режим программирования: добавление простых ключей.

2 гудка: 2-й режим программирования:  добавление VIP - ключей.

3 гудка: 3-й режим программирования: добавление   MASTER- ключей.

4 гудка: 4-й режим программирования: удаление ключей по одному.

5 гудков: 5-й режим программирования: удаление всех ключей сразу  (очистка базы ).

6 гудков:  6-ой  режим программирования: задание времени  открывания замка.

7 гудков:  1-й  рабочий режим: режим  «только VIP».

8 гудков:  2-й  рабочий режим: режим  «все ключи».

9 гудков:  3-й  рабочий режим: режим  «свободный доступ».

10 гудков: 4-й рабочий  режим: режим  «Accept».

Для выхода из любого режима программирования ( 1-6 гудков ) используйте "длинное нажатие" тем самым  MASTER - ключом, с помощью которого был выполнен вход в режим программирования

( т. е. "текущим" MASTER - ключом ).

В режимах добавления ключей ( 1-3 гудка ) прикосновение новым ключом к контактору приводит к записи этого нового ключа в базу. Сигнализация: 1 гудок - запись удалась; 2 гудка - запись невозможна, т. к. ключ уже есть в базе; 3 гудка - запись невозможна, т. к. нет свободного места. Прикосновение ключом DS1996 запускает процесс копирования базы из Контроллера в DS1996; пока поцесс идёт, слышен "треск", после завершения - пауза ~1сек. и рапорт - 1 длинный гудок ( копирование удалось ) или 3 коротких  гудка  ( произошла ошибка ).